…. / …. / 2025

**TEKLİF**

KIRKLARELİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi **Atıksu Arıtma Tesisi Kimyasal Arıtma ünitesinin revizyon edilerek devreye alınması için** fiyat teklifi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SıraNo | İşin Cinsi | Ölçü | Miktar | Birim Fiyat (TL) | Toplam Fiyat (TL) |
| 1 | **Plastik Diyaframlı Pompa**Kapasite: 80-100lt/hBağlantı Giriş-Çıkış: 1 inçEmiş Yüksekliği:3-4mKatı Parça Büyüklüğü: 4mmGövde Malzemesi:Hava Bağlantısı:1/2 inçÇalışma Basıncı:8 barPompa Emiş-Basma hatları (60m 1” ppr-c) dahil | Adet | 6 |  |  |
| 2 | **Kompresör**Tank Hacmi:500 ltBasınç:8 barMotor Gücü:5,5 kW | Adet | 1 |  |  |
| 3 | **Hızlı Karıştırıcı (Sıfırdan imalat)**Motor gücü:5,5 kWTip: Fan Tip Hızlı KarıştırıcıHız Gradyanı:500sn-1Karıştırıcı Devri:98 d/dakAtıksu ile Temas Eden Tüm Yüzey Malzemesi: AISI304Yataklama Malzemesi: AISI 304/ BronzSu Üstü Malzeme:st-37 epoksi boyalıMotor Markası: Gamak veya eşdeğeriRedüktör markası: Yılmaz veya eşdeğeriDahili Aksesuar: Redüktör Bağlantı Şasesi | Adet | 1 |  |  |
| 4 | **Yavaş Karıştırıcı (Revize imalat)**Mevcut karıştırıcı kollar revize edilerek kullanılacaktır.Redüktör, yataklama grubu sıfırdır.Motor gücü:1,1 kWTip: Flokülatör Tip Yavaş KarıştırıcıHız Gradyanı:50sn-1Karıştırıcı Devri:6,9 d/dakAtıksu ile Temas Eden Tüm Yüzey Malzemesi: AISI304Yataklama Malzemesi: AISI 304/ BronzSu Üstü Malzeme:st-37 epoksi boyalıMotor Markası: Gamak veya eşdeğeriRedüktör markası: Yılmaz veya eşdeğeriDahili Aksesuar: Redüktör Bağlantı Şasesi | Adet | 1 |  |  |
| 5 | **Ph Metre**Tip: Duvar (Saha) TipiÖlçüm aralığı:0-14 pHÇözünürlük: ±0,01 pHÇıkış Sinyali: 1x 4-20 mA Galvaniz İzolasyonlu AyarlanabilirEkran: Arkadan IşıklandırmalıSıcaklık:0-100 C0 Manuel veya Otomatik olarakKoruma Sınıfı: IP 65 | Adet | 4 |  |  |
| 6 | **Su Seviye Flatörü (Sensörü)**Kablo Tipi: TTRKablo Uzunluğu: 8 metreMaksimum Akım :16 AmperVoltaj:220-250 VMaksimum Sıvı Sıcaklığı: 80 C0 | Adet | 4 |  |  |
| 7 | **Otomatik Anyonik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi**Malzemesi: AISI 304Kuru Poli Besleme: Frekans İnvertörlü Helezon+ vibrasyonBölme Sayısı:3 Bölme (1 hızlı karıştırma+ 1 yavaş karıştırma + 1 olgunlaştırma)Mikser Sayısı:3 AdetMikser Tipi: Bıçaklı TipMikser Fan ve Mil Malzemesi: AISI 304Mikser Motor ve Redüktör Üreticisi: Motor: Gamak Redüktör: Yılmaz veya EşdeğeriAksesuarı: Su Dolum Selenoid Vanası; Rotametre, Sistem İçi Tüm Borulama ve VanalamaKontrol Panosu:1 Adet Plc Kontrollü, Dop Ekranlı Kontrol Panosu ile Birlikte | Adet | 1 |  |  |
| 8 | **Saha Kapatması**9mt x 3.6mt h: 2.80 mt sahanın uzunlamasına ön tarafı açık olacak şekilde çelik kontrüksiyonlarının yapılarak, 3.6 mt olan her iki tarafın 40 mm eco sandwitch panel ile kaplanması, bir yöne akış eğimi olan üst çatının 40 mm eko sandwitch panel ile kaplanması , uzun olan eğimin olduğu tarafa pvc yağmur derelerinin yapılması | Adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR (TL)** |  |
| **KDV (TL)** |  |
| **KDV DAHİL TOPLAM TUTAR (TL)** |  |

Not: Verilen tüm fiyatlara nakliye, montaj, demontaj ve vinç işleri dahildir. Yüklenici tesisi hazır hale getirip devreye alacak ve İdareye teslim edecektir.