# KOMPAKT ATIKSU ÖN ARITMA ÜNİTESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. GENEL TANIM

Bu şartname, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılmak üzere eleme, kum  ve yağ giderici sistemlerinin bir arada olduğu kompakt tip atıksu ön arıtma ünitesinin teknik özelliklerini kapsar.

## 2. PROSES VE PERFORMANS

- Maksimum giriş debisi: 100 L/s

- Proje debisi: 85 L/s

- Kum ayırma verimi: ≥ %90 (≥200 mikron)

## 3. MEKANİK YAPI

Tank ölçüleri: 9000 x 2375 x 1630 mm Toplam 10467mm

Giriş DN350 PN10, çıkış DN400 PN10

## 4. IZGARA SİSTEMİ (CFC 700)

- Şaftsız vidalı ızgara

- Izgara aralığı: 6 mm

- Izgara çapı: 690mm

- Motor gücü: 1,1 kW – IP55

- Astar kalınlığı: 8mm

- Basınç Kaybı %0 tıkanma faktörü(85lt/sn): 90mm

- Basınç Kaybı %30 tıkanma faktörü: 295mm

## 5. KUM TUTUCU VE TAŞIMA VİDALARI

- Eğik ve yatay şaftsız vidalar

- Vida Uzunluğu: 5400 mm

- Spiralin Çapı:180 mm

- Spiralin Kalınlığı: 15mm

- Motor gücü: 0,37 kW-7,5 d/dk (STM marka)

- Astar kalınlığı: 8mm

- Yatay Vida Tipi: Şaftsız

- Yatay Vida Çapı: 180mm

- Yatay Vida Kalınlığı:20 mm

- Yatay Vida Uzunluğu: Yaklaşık 9000mm

## 6. YAĞ TUTMA SİSTEMİ

- Motorlu sıyırıcı, Hava Üfleyici ve Yağ pompasından oluşacaktır.

- Motorlu sıyırıcı:0,18 kW, STM marka

- Blower: 2,2 kW, FPZ marka(Filtre, gösterge ve meniyet valfi dahil)

- Yağ Pompası1,1 kW, Nova Rotor marka

## 7. ELEKTRİK VE KONTROL PANELİ

- Kontrol panosu PVC tip olacaktır.

- Koruma sınıfı IP55.

- Besleme gerilimi 400V / 50Hz.

- Manuel ve otomatik çalışma modlarına sahip olacaktır.

- Seviye sensörleri (PRODOMIX), limit switchler(AİNGEP) ve emniyet elemanları (PİZZATO) IP67 koruma sınıfında olacaktır.

- Yağ alma pompası.

- Tam bypass hattı ve manuel ızgara.

- Vidalı ızgara yıkama sistemi.

- Devreye alma ve saha süpervizyon hizmeti.

## 9. TEKLİFE DAHİL OLAN KALEMLER

- Nakliye ve gümrükleme hizmetleri.

- Montaj işleri.

- Operatör eğitimi (aksi belirtilmedikçe).

- Tam bypass hattı ve manuel ızgara.

- Vidalı ızgara yıkama sistemi.

- Devreye alma ve saha süpervizyon hizmeti.(Yerel ulaşım ve konaklama hariç)

- Fırça Seti

- Kum Vidaları İçin Aşınma Çubukları Seti

- Yağ alma pompası.

## 10. MALZEME VE KOROZYON DAYANIMI

- AISI 316 ve AISI 304 paslanmaz çelik kullanımı.

- Tüm yüzeyler asitle temizlenmiş ve pasive edilmiş olacaktır.

## 11. GARANTİ

- Devreye alma tarihinden itibaren 12 ay garanti verilecektir.