KOSB02 - Ø400 mm HDPE Koruge Boru Gömleklemesi Yapılması (Kum kullanılacaktır)

1. İşin Tanımı

Bu iş, mevcut hat içerisine Ø400 mm HDPE koruge borunun yerleştirilmesi ve boru ile mevcut hat arasındaki boşluğun uygun granülometriye sahip kum ile doldurularak gömlekleme yapılmasını kapsar.

2. Kullanılacak Malzeme

2.1. HDPE Koruge Boru

- Malzeme: HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

- Çap: Ø400 mm

- Dayanım sınıfı: Minimum SN8

- TS EN 13476 standartlarına uygun olacaktır

- Sızdırmaz contalı veya uygun ek sistemli olacaktır

2.2. Dolgu Malzemesi (Kum)

- Temiz, yıkanmış, organik madde içermeyen kum

- Maksimum dane çapı: 8 mm

- Silt ve kil oranı düşük (%5’ten az)

- Akıcı dolguya uygun granülometriye sahip olacaktır

3. Uygulama Esasları

3.1. Hazırlık

- Mevcut hat içi temizlenecek ve yabancı maddelerden arındırılacaktır

- Kamera ile hat içi kontrol edilerek gömleklemeye uygunluğu belirlenecektir

- Gerekirse hat içi düzeltilerek boru geçişine uygun hale getirilecektir

3.2. Borunun Yerleştirilmesi

- Ø400 mm HDPE koruge boru mevcut hat içerisine uygun yöntemle (itme/çekme) yerleştirilecektir

- Boru ekseni düzgün olacak şekilde hizalanacaktır

- Ek yerleri üretici talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır

3.3. Kum Gömlekleme Dolgusu

- Boru ile mevcut hat arasındaki boşluk kum ile tamamen doldurulacaktır

- Dolgu işlemi:

  - Katmanlı veya akışkan dolgu yöntemi ile yapılabilir

  - Boşluk kalmayacak şekilde homojen doldurma sağlanacaktır

- Dolgu sırasında borunun yer değiştirmesi veya deformasyonu önlenecektir

4. Ring Boşluğu (Annular Space) Dolgusu

Mevcut boru ile yeni boru arasında oluşan boşluk;

- Akışkan çimento esaslı grout harcı veya kendiliğinden yerleşen düşük mukavemetli dolgu malzemesi (CLSM) ile doldurulacaktır.

Dolgu Özellikleri:

- Basınç dayanımı: Min. 5–10 MPa (28 gün)

- Segregasyon yapmamalı

- Boruda yüzdürme yapmamalı

Dolgu enjeksiyonu kontrollü ve kademeli yapılacaktır.

5. Yataklama ve Rögar Bağlantıları

- Rögar giriş-çıkış ağızları sızdırmaz şekilde tamir harcı ile kapatılacaktır.

- Bağlantı noktalarında su sızdırmazlık testi yapılacaktır.

- Gerekirse paslanmaz çelik manşon kullanılacaktır.

6. Test ve Kontroller

- İlgili kontrol (Harita Müh./Tek.) elemanı ile iş öncesi ve sonrası kontrol edilecektir.

- Sızdırmazlık testi (EN 1610’a uygun) yapılacaktır.

- Sehim (defleksiyon) kontrolü yapılacaktır.

- Kabul tutanağı hazırlanması.

- Uygulama sonrası hat kamera ile kontrol edilecektir.

- Boşluk, çökme veya deformasyon kabul edilmeyecektir.

- Dolgu homojen ve boşluksuz olacaktır.

- Gerekli durumlarda sızdırmazlık ve fonksiyon testleri yapılacaktır.

7. Ölçüm ve Ödeme

- Ölçü birimi: m³ (metreküp)

- Birim fiyat; Dolgu, sıkıştırma, her türlü saha içi saha dışı nakliye işçilik, test ve tüm ekipmanları kapsar.

- Ölçü, boru ile mevcut hat arasındaki kum dolgu hacmi üzerinden hesaplanacaktır.

- Kum temini, işçilik her türlü saha içi ve saha dışı nakliyesi, serme ve sıkıştırması ve gömlekleme işlemleri birim fiyata dahildir.

- Boru temizliği ve testleri

8. İş Güvenliği

- Kapalı alan çalışma prosedürü uygulanacaktır.

- Gaz ölçümü yapılmadan hatta girilmeyecektir.

- KKD kullanımı zorunludur.

9. Standartlar

- TS EN 13476

- TS EN 1610

- İdare teknik şartnameleri