KOSB03 - Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN TANIMI

Bu iş kalemi; Ø400 mm çapında, SN8 sınıfı HDPE koruge boruların temini, nakli, depolanması, hendek hazırlanması, yataklama, boru döşenmesi, lastik conta ile birleştirilmesi, sızdırmazlık kontrollerinin yapılması, yan dolgu ve üst dolgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi, testlerin yapılması ve işin projeye uygun şekilde tamamlanmasını kapsar.

2. MALZEME ÖZELLİKLERİ

2.1 Boru Özellikleri

- Borular yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden imal edilmiş olacaktır.

- Çap: Ø400 mm (anma çapı)

- Halka rijitlik sınıfı: SN 8 (8 kN/m²)

- Çift cidarlı (dış yüzey koruge, iç yüzey pürüzsüz) olacaktır.

- İç yüzey hidrolik akışa uygun, düzgün ve homojen yapıda olacaktır.

- Borular TS EN 13476 standardına uygun olacaktır.

- Boru boyları fabrika standardında (genellikle 6 m) olacaktır.

- Üretici firma ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.

2.2 Manşon ve Conta

- Birleştirmeler lastik conta (EPDM veya eşdeğer) ile yapılacaktır.

- Conta TS EN 681-1 standardına uygun olacaktır.

- Conta deformasyona dayanıklı, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı dirençli olacaktır.

- Ek yerleri sızdırmaz olacaktır.

3. NAKLİYE VE DEPOLAMA

- Borular şantiyeye zarar görmeyecek şekilde taşınacaktır.

- Yükleme ve boşaltma sırasında çarpma, sürtme ve düşmeye karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

- Borular düz ve temiz zemin üzerinde, güneş ışığına uzun süre maruz kalmayacak şekilde depolanacaktır.

- Conta ve ek parçalar kapalı ortamda muhafaza edilecektir.

- Verilecek fiyata nakliye bedelleri dahildir.

4. HENDEK AÇILMASI VE ALT YAPI HAZIRLIĞI

- Hendek genişliği boru dış çapı + her iki yanda minimum 80 cm olacak şekilde açılacaktır.

- Hendek tabanı düzgün ve sıkıştırılmış olacaktır.

- Projede belirtilen kot ve eğimlere tam uyulacaktır.

- Yeraltı suyu mevcut ise drenaj ve su tahliyesi sağlanacaktır.

5. YATAKLAMA VE DÖŞEME

- Boru altına minimum 10–15 cm kalınlığında elenmiş kum veya ince mıcır yataklama yapılacaktır.

- Borular ekseninde ve projedeki eğimde döşenecektir.

- Boru ek yerleri temizlenecek, conta yerleştirilecek ve üretici talimatına uygun şekilde birleştirme yapılacaktır.

- Boru içine yabancı madde girmemesi sağlanacaktır.

6. YAN DOLGU VE ÜST DOLGU

- Boru yan dolguları elenmiş kum veya uygun granüler malzeme ile yapılacaktır.

- Dolgu işlemi tabakalar halinde (maks. 30 cm) yapılacak ve her tabaka sıkıştırılacaktır.

- Boru üst kotundan itibaren minimum 30 cm’ye kadar seçilmiş malzeme kullanılacaktır.

- Üst dolgu idarenin belirttiği dolgu malzemesi ile yapılacaktır.

7. TEST VE KONTROLLER

- Hat döşemesi tamamlandıktan sonra sızdırmazlık testi yapılacaktır.

- Gerekirse hava veya su testi uygulanacaktır.

- Ek yerlerinde kaçak tespit edilirse yüklenici tarafından giderilecektir.

- Hat eğimi ve kot kontrolleri yapılacaktır ve ilgili kontrol elemanına teslim edilecektir.

8. ÖLÇÜ VE ÖDEME

- Ölçü birimi: Metre (m)

- Ödeme; Ø400 mm SN8 HDPE koruge borunun temini, nakli, hendek hazırlanması, yataklama, boru döşenmesi, lastik conta ile birleştirme, sızdırmazlık testleri, yan dolgu ve üst dolgu dahil olmak üzere tüm işçilik, malzeme, ekipman ve genel giderleri kapsar.

- Kazı ve üstyapı imalatları ayrıca ilgili pozlardan ödenir (aksi belirtilmedikçe).

9. İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN 13476 (Plastik boru sistemleri – Yeraltı drenaj ve kanalizasyon)

- TS EN 681-1 (Elastomerik contalar)

- İller Bankası / İdare teknik şartnameleri

- Proje ve detay çizimleri