KOSB ATIKSU ONLINE İZLEME VE OTOMATİK NUMUNE ALMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.KONU VE KAPSAM

Bu teknik şartname, tesislerin atıksu çıkış hatlarında kullanılmak üzere aşağıdaki ekipmanların temini, kurulumu, devreye alınması ve çalışır halde teslimine ilişkin teknik özellikleri kapsar.

Sistem aşağıdaki ekipmanlardan oluşacaktır:

- pH ölçüm sistemi

- İletkenlik ölçüm sistemi

- Sıcaklık ölçüm sistemi

- Askıda katı madde ölçüm sistemi (opsiyonel)

- Kimyasal oksijen ihtiyacı ölçüm sistemi (opsiyonel)

- Debi ölçüm sistemi

- Otomatik numune alma cihazı

- Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

- Tüm sistem için kabin

- Veri kayıt ve haberleşme sistemi

- Kontrol panosu ve yardımcı ekipmanlar

- Sistemde SCADA / PLC kurulacaktır.

Yüklenici firma tüm sistemi anahtar teslim olarak sağlayacaktır.

2.STANDARTLAR

Temin edilecek ekipmanlar aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

- IEC elektriksel güvenlik standartları

- IP koruma standartları

- Endüstriyel saha kullanımına uygunluk

3.SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ

- Sistem 24 saat kesintisiz çalışmaya uygun olacaktır.

- Sensörler endüstriyel tip ve ağır çalışma koşullarına uygun olacaktır.

- Tüm ölçüm değerleri kontrol panelinde izlenebilir olacaktır.

- Sistem SCADA / PLC entegrasyonuna uygun olacaktır.

- Tüm ekipmanlar kimyasal ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilecektir.

- İleride ihtiyaç duyulabilecek ilave parametreler için yedek terminal girişleri bulunacaktır.

4.FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

- Kabine kadar olan elektrik, su ve internet(gsm) hatları firma tarafından çekilecektir.

- Firmanın parsel atıksu çıkış noktasında yapılacak her türlü inşai işlem (yüklenicinin standart tasarımını yapacağı savak, vb..) firma tarafından yapılacaktır.

- Kabinin konumlandırılacağı alanda zeminin sağlamlaştırma işlemi firma tarafından yapılacaktır. (su basmanı dahil)

5.YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

- Yüklenici veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, Yüklenicinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

- Yüklenici firmalardan istediği savak yapılarını projelendirmesini yaparak firmalara teslim edecek.

- Bu şartnamede yükleniciye atfedilen tüm işler.

6.PH ve SICAKLIK ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- pH ölçüm sistemi elektrot, uygun mesafede seçilmiş yeterli miktarda kablo, diğer montaj elemanları ile birlikte temin edilecektir.

- pH elektrotu atıksu uygulamalarında kullanılmak üzere ortamdaki korozif maddelerden, kirlilikten ve birikmelerden en az etkilenmelidir.

- pH elektrotu ölçüm aralığı 0 / 14 pH aralığında olmalıdır.

- pH elektrotu koruma sınıfı IP 68 olmalıdır.

- Sıcaklık Kompanzasyonu: Otomatik

- Çalışma Sıcaklığı: 0 – 60 °C

- Çıkış Sinyalleri:4–20 mA analog çıkış

- Modbus RTU / RS485 haberleşme

- Kalibrasyon: Minimum 2 nokta

- Sahada kalibrasyona uygun

7.İLETKENLİK ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Ölçüm Aralığı: 0 – 200 mS/cm veya proses şartlarına uygun

- Hassasiyet: ±1% ±2% veya daha iyi

- Sensör Tipi: Endüstriyel iletkenlik probu

- Sıcaklık Kompanzasyonu: Otomatik

- Sensör Koruma: IP68

- Çıkış Sinyalleri:4–20 mA RS 485 / Modbus

- İletkenlik ölçüm sensörü çalışır hale getirilmesi ve garanti süresince gerekli her türlü sarf malzemesi cihazlarla birlikte ihale bedeli kapsamında temin edilecektir.

- Sensör indüktif (elektrotsuz) ölçüm prensibi ile çalışacak ve ortamdaki kirliliklerden ve birikmelerden etkilenmeyecektir.

- Sensör sıcaklık kompanzasyonu için entegre edilmiş sıcaklık sensörüne sahip olacaktır.

- Sensörün hassasiyeti ölçülen değerin %1%2'inden düşük olacaktır.

- Sensörün çalışma sıcaklığı: minimum 0°C / +40 °C aralığında olacaktır.

- Sensörün çalışma basıncı: en az 1 bar olmalıdır.

- Kontrol ünitesi ile sensör arası bağlanan kablo, konektör veya fişler korozyona dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz tipte olmalıdır.

8. NUMUNE ÖRNEKLEME SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

8.1.Sistem Tanımı

Arıtma tesislerinin çıkış noktalarından alınacak olan yoğun partikül içerebilecek numunelerin, temsili bir şekilde örneklenirken, örnekleme sisteminin de tıkanmadan çalışabileceği bir şekilde filtre edilerek transfer edilmesi amaçlanmaktadır. Numune örnekleme sistemi, işletme sürecinde en az bakım ve müdahale gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Kullanılacak tüm ekipman atık su şartlarına dayanıklı olmalıdır.

- Sistemin kurulacağı noktalarda yoğun kimyasal aşındırıcıların olabileceği göz önünde tutulmalıdır.

- Numune alma sistemi, örnekleme alınacak noktadan gelebilecek kaba partikülleri tutacak, minimum tıkanma ve bakım gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır.

- Numune alma sistem ekipmanlarında bir tıkanma oluşması durumunda sistem bunu otomatik algılayacak ve manuel müdahaleye gerek kalmadan geri yıkama yapacaktır. (Sistem, kullanıcının isteği doğrultusunda periyodik geri yıkamaya da imkân sağlamalıdır.)

Numune şartlandırma sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır:

- Örnekleme Haznesi

- Örnekleme Pompası

- Sistem Borulaması

- Temizleme Sistemi

- Elektrik Aktüatörlü Motorlu Vanalar

- Elektrik Aktüatörlü Selenoid Vanalar

8.2.Örnekleme Haznesi Teknik Özellikleri

Numune suyu girişi, sensörlerin yer alacağı hazneye alttan giriş ve üstten çıkış yapacak şekilde dikey ölçüm haznesi şeklinde imal edilecektir. Bu haznenin özellikleri aşağıda tarif edilmiştir:

- Hazne sağlam şeffaf akrilik (pleksiglas) malzemeden yapılacaktır.

- Hazne hacmi en az 20 litre olacaktır.

- Kullanılacak pleksiglas malzemenin kalınlığı en az 6 mm olacaktır.

- Haznenin alt kısmı birikintiye sebep olmaması amacıyla giriş hattına doğru en az 30° eğimli olacaktır.

- Haznenin alt kısmında 1” çapında numune giriş bağlantısı olacaktır.  Numune bu hazneye 1” çapında motorlu küresel vana üzerinden giriş yapacaktır.

- Haznenin üst kısmında suyun geri dönüş bağlantısı olacaktır. Geri dönüş bağlantısı çapı en az 2’’ olacaktır.

- Numune hazneye alt kısımdan girip, üst kısımdaki dönüş hattından tahliye olacaktır.

- Hazneye giren su, kullanıcı tanımlı bir süre boyunca devir daim edip temsili hale geldikten sonra ölçüm gerçekleştirilecektir.

- Ölçüm yapıldıktan sonra haznedeki su cazibesi ile geldiği bacaya doğru tahliye edilecek, haznede tesis edilecek olan temizleme sistemi ile hazne ve sensörler temizlenecektir.

- Ölçüm bittikten sonra hazne bir sonraki ölçüme kadar sensörlerin kuru kalmaması için temiz su ile dolu halde bırakılacaktır.

- Numunenin sağlıklı bir şekilde hazneye dolduğunu kontrol edebilmek için haznenin üst kısmına temassız bir seviye sensörü tesis edilecektir. İstenilen sürede numunenin hazneye dolmaması durumunda geri yıkama, alarm üretme gibi senaryolar devreye sokulacaktır.

- Sensörler haznenin üst kapağına daldırma olarak montajlanacak olup sökülmesi için herhangi bir alet kullanımına ihtiyaç duyulmayacaktır. Herhangi bir sensörün kontrolü, temizliği ve kalibrasyonu için sistemin durdurulmasına ihtiyaç duyulmayacaktır.

8.3.Örnekleme Pompası Teknik Özellikleri

- Numune örnekleme için kullanılacak pompa kendinden emişli, santrifüj tipte olacak olup, kabin içinde konumlandırılacaktır.

- Santrifüj pompanın debisini kontrol edebilmek pano içerisinde bir sürücü tesis edilecektir.

- Sistem santrifuj pompanın numune örnekleyebilmesi için pompa hattını temiz su ile doldurabilecek şekilde tasarlanacaktır.

8.4.Borulama Teknik Özellikleri

Numune şartlandırma sisteminde kullanılacak boruların detayları aşağıda tanımlanmıştır:

- Kabin içi borulama için PPRC malzeme kullanılacaktır.

- Kabin dışı borulama için PPRC veya PE malzeme kullanılacaktır.

- Borulama esnasında değişmesi gereken ya da bakım için yerinden sökülmesi gerekebilecek ekipmanlar için rakorlar kullanılacaktır.

- Her elektrik aktüatörlü vana öncesinde ve sonrasında rakor kullanılacaktır.

- Baca içinde numune örnekleme başlangıç noktasında kaba filtreleme için uygun ölçülerde filtre tesis edilecektir.

8.5.Temizleme Sistemi

İşletme esnasında atık su nedeniyle kirlenen aksamın temizlenmesi ve temiz tutulması amacıyla numune örnekleme sistemine entegre bir otomatik temizleme sistemi tesis edilecektir. Sistemin temizliği esnasında aşağıdaki komponentlerin tümünün temizliği sağlanacaktır:

- Ölçüm sensörleri

- Devir daim haznesi

- Örnekleme filtresi

Temizleme için kabine firma tarafından sağlanacak şebeke suyu kullanılacaktır.

Otomasyon sistemi her ölçümde, kullanıcı tanımlı aralıklarla ve gerekmesi durumunda temiz su ile tüm bileşenleri yıkayacaktır. Bu konfigürasyon otomasyon arayüzünde kullanıcı tarafından konfigüre edilebilir olmalıdır.

Ölçüm sensörlerinin, devir daim haznesinin ve örnekleme filtresinin temizliği birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilecektir. Örneğin sadece filtre geri yıkaması yapılabilecektir.

Temizleme sistemi ölçüm sistemi ile senkronize çalışacak olup, cihaz ölçüm döngüsü ile çakışmayacaktır.

8.6.Numune Örnekleme Sisteminde Kullanılacak Küresel Elektrikli Vana Teknik Özellikleri

Numune örnekleme sisteminde numune kontrolü için elektrik aktüatörlü motorlu vanalar kullanılacaktır. Bu vanaların özellikleri aşağıda tanımlanmıştır.

- Vanalar küresel yapıda olacaktır.

- Vanalar elektrik aktüatörlü olacaktır.

- Elektrik beslemesi 24 VDC olacaktır.

- Açma veya kapama en çok 7 saniye içinde gerçekleşecektir.

- Adetleri göz önüne alındığında, sisteme getireceği yükü minimize etmek adına mini boyuttaki vanalar tercih edilecektir.

- Vanalar en az SS304 paslanmaz çelik malzemeden mamül olacaktır.

- Vanalar gerektiğinde servis için çıkarılmalarına imkân vermesi amacıyla önünde ve arkasında rakorlar ile tesis edileceklerdir.

- Vanalar manuel müdahaleye olanak vermeli, vananın açılıp kapanma fonksiyonları vana üzerinden ya da kumanda panosuna konulacak kumanda anahtarları ile kontrol edilebilmelidir.

8.7.Temizleme Sisteminde Kullanılacak Selenoid Elektrikli Vana Teknik Özellikleri

Numune şartlandırma sisteminde numune kontrolü için elektrik aktüatörlü motorlu vanalar kullanılacaktır. Bu vanaların özellikleri aşağıda tanımlanmıştır.

- Vanalar selenoid yapıda olacaktır.

- Elektrik beslemesi 24 VDC olacaktır.

- Vanalar pirinç ya da SS304 paslanmaz çelik olacaktır.

- Vanalar manuel müdahaleye olanak vermeli, vananın açılıp kapanma fonksiyonları vana üzerinden ya da kumanda panosuna konulacak kumanda anahtarları ile kontrol edilebilmelidir.

9.YAĞ GRES ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Cihaz en az IP 68 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Cihaz 4-20 mA çıkışa sahip olmalıdır.

- Cihazın ölçüm ve durum bilgilerini aktarmak üzere RS232/RS485 üzerinden MODBUS RTU veya seri çıkışa sahip olmalıdır.

- Sensörün ölçüm aralığı en az 0-150 mg/l olmalıdır.

- Sensörün çalışma sıcaklık aralığı en az 0-45 °C olmalıdır.

- Sensörün gövdesi korozyona dayanıklı malzemeden mamul olmalıdır.

- 2 noktalı kalibrasyonu olmalı.

10.KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Cihaz en az 0-2000 mg/L aralığında KOİ ölçümü yapabilmelidir.

- Cihazın ölçüm ve durum bilgilerini aktarmak üzere RS232/RS485 üzerinden MODBUS RTU veya seri çıkışa sahip olmalıdır.

- Cihaz 4-20 mA çıkışa sahip olmalıdır.

- Cihaz en az IP 65 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Cihaz 10°C … 30°C sıcaklığa sahip numuneleri analiz edebilmelidir.

- Cihaz en az 1 adet yüksek limit, 1 adet genel, 1 adet kalibrasyon alarm çıkışına sahip olmalıdır.

11.DEBİ ÖLÇÜM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- Tip: Debi ölçüm sistemi açık kanal veya kısmi dolu borularda çalışabilen alan-hız, radar veya eşdeğer teknolojilerden biri ile ölçüm yapabilecek yapıda olacaktır. (Fabrika çıkış noktalarına göre değişkenlik gösterebilir.)

- Ölçüm yapılacak noktada türbülans, ters akış, köpük, yağ tabakası ve tortu birikimi değerlendirilmelidir.

- Cihaz, düşük debi ve yüksek debi durumlarında ölçüm kararlılığını koruyacak algoritmaya sahip olacaktır.

- Sensör montajı bakım ve temizlik için kolay sökülebilir tipte olacaktır.

- Hassasiyet: ±2 % veya daha iyi

- Çıkış Sinyalleri:

- 4–20 mA

- Pulse çıkışı

- Modbus RTU / TCP

- Koruma Sınıfı: IP68 veya üzeri

- GPRS

- Toplam debi sayacı cihaz üzerinde bulunacaktır.

12.OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI ÖZELLİKLERİ

- Numune Alma Modları:

- Zaman kontrollü

- Debi kontrollü

- Harici tetiklemeli

- Numune Hacmi: en az 10000 ml

- Numune Kapasitesi: en az 2 adet numune şişesi

- Soğutma Sistemi: 4 °C sıcaklıkta numune saklama

- Emiş Yüksekliği: Minimum 6 m

- Hortum Uzunluğu: Minimum 10 m

- Temizlik Sistemi: Otomatik hortum temizleme

- Numune alma cihazı soğutuculu ve hava sirkülasyon sistemli olmalıdır.

- Numune alma cihazı peristaltik veya vakum prensipli pompa ile numune çekmelidir.

- Numune alma cihazı kapısı üzerinde izinsiz müdahalelere karşı bir kilit sistemi ile kilitlenebilir olmalıdır.

- Cihaz yazılımında kapların taşmaması için taşma kontrolü olmalıdır.

- Cihaz sistemde herhangi bir ölçüm değeri belirlenen sınır değeri aştığında dijital sinyal ile otomatik numune alabilmelidir.

- Sistemin devreye alınması, teslimatı, kullanıcı eğitimleri yüklenici tarafından tesiste yerinde yapılacaktır.

- Cihazın numune alış senaryosu hacme, zamana ve debiye göre de ayarlanabilmelidir.

- Cihazın numune almadan önce ve aldıktan sonra hortum içerisinde kalan numuneyi dışarıya boşaltma sistemi olmalıdır.

- Numune alma cihazının numune çekme hortumu kolay yıpranmayan ve her türlü hava şartına uygun malzemeden olmalıdır.

- Sistem besleme voltajı 220-240VAC, 50/60 Hz olmalıdır.

13.KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) STANDARTLARI VE ÖZELLİKLERİ

- Tüm sistemi en az 120 dakika boyunca besleyecek kapasitede olacaktır. (Klima hariç)

- Kesintisiz güç kaynağı, enerji kesintisi sinyali ve enerji kesintisi sırasında ne kadar süre ile sistemi besleyebileceği yazılımda görülebilmelidir ve geri sayım yapabilmelidir.

- Cihazın giriş gerilimi, çıkış gerilimi, çıkış frekansı, kalan akü süresi, yük yüzdesi, durum bilgileri LCD ekranda görülebilecektir.

- Online çalışma özellikli olacaktır.

- Aşırı yük ve kısa devre korumalı olacaktır.

- Kesintisiz güç kaynağının, Türkiye'de geniş servis hizmet ağı olmalıdır.

- Güç kaynağında kullanılacak kuru tip akü, bakım gerektirmeyen özellikte olacaktır.

- Elektrik kesilmesi durumunda, akü enerjisi azaldığında, bağlı olduğu tüm programları da otomatik olarak kapatacaktır. Şebeke enerjisi tekrar geldiğinde kesintisiz güç kaynağının akülerinin boşalıp enerjisinin bitmesi durumunda bile hem kesintisiz güç kaynağı hem de kesintisiz güç kaynağına bağlı tüm yükler kullanıcı müdahalesi olmaksızın otomatik çalışır duruma gelecektir.

- 160-260 V AC giriş gerilim toleransına 50Hz ± %10 frekans toleransına sahip olacaktır.

14.KABİN ÖZELLİKLERİ

- İçerisinde analiz ve ölçümlerin yapılacağı, cihaz ve ekipmanların yer alacağı ve taban alanı içten içe en az 3 m2 olan bir kabin olacaktır. Yükseklik en az 200 cm olacaktır.

- Kapı, taş yünü veya poliüretan malzeme yalıtımlı ve kilitlemeli olacak olup, dışarıya doğru açılacaktır.

- Kabin içerisinde kullanılacak cihazlar, atık suyun özelliklerine uygun sıcaklık aralığında çalışabilecek özellikte seçilmelidir.

- Ölçüm cihazlarının montajlarının yapılabilmesi için gerekli olan yerlerde ekstra güçlendirme elemanları ve montaj plakaları veya rayları olmalıdır.

- Kabinin kapısında kapı açıldığında uyarı verecek kapı sensörü olmalıdır.

- Kabin içerisinde elektrik dağıtım panosu, iç aydınlatma ve acil stop düğmesi bulunacaktır.

- Kabin içerisinde ısıtma ve soğutma için en az 9000 BTU klima olacaktır.

- Kabin içerisinin izlenmesini sağlayan bir kamera sistemi bulunmalıdır. Bu kamera harekete duyarlı olup kabin kapısı açıldığında devreye girmelidir. Görüntüler 1 (bir) yıllık geçmişi içerebilecek şekilde depolanmalıdır.

- Kabin içerisinde 1 adet Kamera ile 1 adet Kayıt cihazı kurulacaktır.

- Kameraların gece görüş sistemi olmalıdır.

- Kameralar DVR kayıt cihazına bağlanılacak olup, DVR kayıt cihazlarının içerisinde 1 yıllık kaydı depolayabilecek şekilde en az 1 TB sabit disk bulunmalıdır.

15.HABERLEŞME YAZILIMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GSM MODEM

- İndirme hızı: En az 21Mbps olacak

- Yükleme hızı: En az 5.76Mbps olacak

- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,

- IEEE 802.11b kablosuz standartları ile uyumlu olacaktır.

- IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u standartları ile uyumlu olacaktır.

- En az 4 adet ETH portu olacaktır.

- Sağlam metal kasa olacaktır.

- Dahili anten ve harici anten olacaktır.

- Dahili OpenVPN, IPSec ve Dynamic DNS olacaktır

- 5G Back-up WAN özelliği olacaktır

- SMS Reboot ve Durum izleme, SMS özellikleri ile olacaktır

- HTTP POST/GET metotları ile SMS gönderme/alma olacaktır

- 5G bilgisi dahil durum bilgisini SNMP ile izleme olacaktır.

- Yazılım Windows 10-11 işletim sistemleriyle çalışabilmelidir.

- Yazılım lisans anahtarı ile birlikte verilmelidir.

- Yazılım, istasyonda bulunan bütün cihazlarla, sensörlerle ve kesintisiz güç kaynağı ile haberleşebilecek yapıda olmalıdır.

- Yazılım, üç farklı seviyede kullanıcı yetkisi tanımlamasına izin vermelidir.

- Yazılımdaki en yetkili olacak olan yönetici rolü tüm müşterilerin (fabrika) verilerini görüntüleyebilmeli ve tüm müşterilere (fabrika) ait alarmları mail olarak almalıdır. Müşteri (fabrika) kullanıcıları ise sadece kendilerine ait verileri görüntüleyebilmeli ve kendilerine ait alarmları almalıdır.

- Yazılım programında her bir kanal için sınırsız sayıda alt, üst alarm limitleri tanımlanabilmelidir.

- Yazılım, herhangi bir alarm durumunda alarm durumunu veri tabanına kaydedecek, alarmın içeriğini tanımlayan e-posta gönderebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılım izleyebildiği tüm cihazlar, sistemler ve servisler için, kullanıcının belirleyeceği eşik değerlerde alarmlar yaratabilmeli; alarm durumunu kullanıcıya e-mail yoluyla bildirebilmeli, alarm durumunda önceden kendisine belirtilmiş olan yazılımları, scriptleri çalıştırabilmelidir.

- Alarm limitlerinin aşılması durumunda tanımlı olan kullanıcılara E-posta gönderebilme özelliği olmalıdır.

- Yazılım programı en az 5 yıllık verileri saklayabilecek özelliğe sahip olmalıdır.

- Veri tabanında her bir kaynak için ve her bir ortalama zamanı için ayrı bir veri tabanı tablosu olmalıdır. Veriler tek bir tabloda olmamalıdır.

- Her bir kaynak için 10 dak. 30 dak. Ve 60 dakikalık tablolar oluşturulmalıdır. Kullanıcının talep etmesi durumunda ilave tablolarında oluşturulmasına olanak verecektir. Herhangi bir ilave yazılım güncellemesi gerektirmemelidir.

- Yazılım programı menü destekli olmalıdır.

- Yazılım programı en az 2 dili desteklemelidir (Türkçe ve İngilizce).

- Yazılım programı şifre korumalı olmalıdır.

- Program kapatılmaya karşı şifre korumalı olmalıdır.

- Yazılım bütün verileri istenilen zaman tabanlarında ve sınırsız olarak kaydedebilmelidir.

- Yazılım üzerindeki zaman tabanları kullanıcı tarafından belirlenebilmelidir.

- Yazılım, tanımlanan değişkenler aracılığıyla her türlü hesaplama yapabilecek ve hesaplama kanallarını da aynı ölçüm kanalları gibi veri tabanına kaydedebilecektir. Ölçüm kanalları ile birlikte hesaplama kanallarının da raporlaması ve merkez yazılıma aktarımı sağlanabilmelidir.

- Yazılım, cihazların ölçüm verisiyle birlikte durum kodlarını da (alarm, warmup, standby, maintenance) dijital haberleşme protokolüyle toplayabilecek ve merkez yazılıma iletebilmelidir.

- Yazılım, Modbus, Seri Haberleşme, TCP/IP, Fiber Optik, USB, UDP, Ethernet, vb. dijital haberleşme protokolleriyle haberleşme sağlayabilmelidir ve tercihen TCP/IP kullanılmalıdır.

- Merkez yazılım programı, ölçüm kabinindeki yazılım programına otomatik olarak bağlanacak ve ölçülen tüm parametreleri, alarm durumlarını, kalibrasyon raporlarını vb. almalıdır.

- Yazılım, Web üzerinden veri görüntüleme ve raporlama yapabilmelidir. Yapılabilecek tüm raporlama seçeneklerine ve anlık veri görüntülemesine Web yazılımı üzerinden erişilebilmelidir.

- Web yazılımı dahil bütün bölümlere giriş için şifre erişimi gerekmelidir.

- Yapılacak olan bakım işlemlerinin kayıtlarının tutulabilmesi için yazılım üzerinde log girişi olmalıdır.

- Kayıt altına alınan loglar raporlama yazılımı üzerinden ulaşılabileceği gibi Web yazılımı üzerinden de düzenlenerek görüntülenebilmeli ve tüm bu kayıtlar merkez yazılımına iletilebilmelidir.

- Merkez yazılım üzerinden istasyona ait her türlü raporun (elektrik kesintisi, cihaz alarmları, kalibrasyon, yıkama vb.) alınması gerekmektedir.

- Cihazların arıza durumlarını gösteren “digital monitor status” alarmlarının Merkez Yazılımında görülmesi gerekmektedir.

- Kalibrasyon ve doğrulama işlemlerine ait raporlar istasyon ve merkez yazılımda görülmelidir.

- Her bir ölçüm kanalı için 64 bit status durumu okuyabilecek özellikte olmalıdır.

- Yazılım standart olarak OPC ve Modbus çıkış verme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılım SQL veri kayıt sistemine sahip olmalıdır. İstasyonda bulunan tüm cihazların ölçüm sonuçları, alarm durumları, kalibrasyon sapmaları, ayrıca kabin sıcaklığı, kapı açıldı alarmı, elektrik kesintisi, duman alarmı vb. gibi tüm fiziki ölçüm parametreleri ölçüm istasyonu bilgisayardaki SQL kayıt sistemine tarih ve saat bilgisi ile aktarılacak ve merkeze aktarım SQL yapısında olacaktır.

- 5 dakikalık, 10 dakikalık, 30 dakikalık, 1 saatlik, 3 saatlik, 8 saatlik, 24 saatlik, haftalık, aylık, yıllık veya periyodik olarak ölçüm kabinindeki ölçülen tüm verileri raporlama özelliğine (tablo ve grafik şeklinde) sahip olmalıdır.

- Belirlenen limit değerleri aşması halinde, yazılım alarm verecek olup bu alarm kaydedilecek ve sınırsız kullanıcıya e-posta olarak iletilecektir. E-postanın içeriğinde alarmın tanımı olmalıdır.

- Veri tablosundaki negatif (-) değerler geçersiz (Geçersiz Veri) sayılmalıdır.

- Yazılım programında her bir kanal için alt üst limitler olacak bu limitlerin aşılması durumunda değerler Geçersiz Veri olarak işaretlenebilecek şekilde veri doğrulaması olmalıdır.

- Raporlama programı sınırsız sayıda kullanıcı için olmalıdır. Herhangi bir sınırlama olmamalıdır.

- Raporlama programı şifre korumalı olmalıdır.

- Histogram raporlaması olmalıdır.

- Aylık matris veri raporlama özelliği olmalıdır.

- Günlük, haftalık, aylık, yıllık ve istenen iki tarih arasında periyodik kalibrasyon raporu verme özelliği olmalıdır.

- Raporlarda istenilen parametre veya parametrelerin seçilebilme özelliği olmalıdır.

- Raporlarda verilerin doğruluk oranı, standart sapması, maksimum ve minimum değerler tarih/saat bilgisi ile görülmelidir.

- Yazılım programı tüm raporlama ve grafik işlemlerini dahili olarak yapmalıdır

- Yazılım izleyebildiği tüm cihazlar, sistemler ve servisler için, geçmişe dönük verileri saklayabilmeli, bu veriler ile istenildiğinde detaylı raporlama yapabilmelidir

- Yazılımdan alınan raporlar Excel yazılımlarına uygun formatlarda alınabilmelidir.

- Yazılım günlük, haftalık, aylık raporlama şablonları ile doğrudan rapor alabildiği gibi, istenilen zaman aralığı için de raporlama yapabilmelidir.

- Cihazlar ile ilgili alınan alarmlar kategorize edilebilip alarm sayfasından izlenebilmelidir.

- Yazılım programı, kullanıcı hataları hariç, 2 yıl süreyle üretici firma ve temsilci firma garantisi altında olmalı ve garanti süresince yazılım programlarında üretici firma tarafından yapılacak; versiyon değişiklikleri ücretsiz olarak firma tarafından sağlanmalı ve firma tarafından kullanıcı bilgisayarına yüklenmelidir. Ayrıca bu versiyon değişikliklerini içeren kurulum CD veya CD’ler işverene teslim edilmelidir.

- Merkez sunucu bilgisayarı bulunmalıdır.

- Bilgisayar İntel Core İ5 (12.nesil), 16gb DDR4 RAM, 512gb SSD ve Windows 11 uyumlu olmalıdır.

- HDMI ve USB girişleri olmalıdır.

- Tüm sistemin merkez tesiste izlenebileceği 2 adet ekran temin edilecektir. Ekranlar en az 55 inç ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Kabin içinde, tüm ölçüm ekipmanları ve numune alma cihazı ile haberleşecek, santrifüj pompa ve elektrikli vana gibi tüm kontrol ekipmanlarını sürecek bir otomasyon ve haberleşme donanımı ve bu donanım üzerinde koşan bir otomasyon yazılımı tesis edilecektir. Bu donanım PLC tabanlı olabileceği gibi, endüstriyel bilgisayar tabanlı da olabilecektir.

- Donanım üzerinde sistemi kontrol etmek üzere en az 7” boyutunda renkli dokunmatik panel bulunacaktır.

- Otomasyon yazılımı sisteme bağlı tüm sensörler, debi ölçüm cihazı, numune alma cihazı, UPS vb. ekipmanlardan gelen tüm verileri çevrimiçi gösterebilecek ve SQL sunucuya kaydedebilecek yapıda olmalıdır.

- Tüm örnekleme, ölçüm ve numune alma senaryoları bu yazılım üzerinden konfigüre edilebilir ve görüntülenebilir olmalıdır.

- Dinamik veriler MQTT veya OPS sunucu üzerinde olacak ve veri yenileme hızı en az 5 saniye olacak şekilde kullanıcının istediği şekilde seçilebilecektir.

- Otomasyon yazılımında tüm veriler anlık olarak görüntülenebilecektir.

- Otomasyon yazılımı bağlı sensörlerin tüm diyagnostik, kalibrasyon, bakım bilgilerinin girilebileceği, görüntülenebileceği bir yapıya sahip olacaktır.

- Otomasyon yazılımında UPS in akü durumu, şebeke voltajı, UPS çıkış voltajı ve yük durumu çevrimiçi olarak görüntülenebilecektir.

- Otomasyon yazılımında sensörlerin önceden tanımlanmış periyotlarda bakım ve kalibrasyon zaman tabloları olacak ve işlem zamanından bir gün önce merkez sunucuda tanımlanmış tesis yetkilisine bilgi amaçlı eposta gönderebilecektir.

- Yapılan tüm bakım, kalibrasyon işlemleri istasyon kontrol ünitesinde çalışan SQL Server a kaydedilecek ve merkez sunucularına otomatik olarak aktarılacaktır.

- Otomasyon yazılımında anlık değerler grafik ve tablo şeklinde çevrimiçi olarak görüntülenebilecektir.

- Otomasyon yazılımında istasyonda bulunan kamera ve NVR cihazındaki görüntüler hem çevrimiçi hem de daha önce kaydedilmiş görüntülerin izlenmesi mümkün olacaktır.

- Otomasyon yazılımına web tarayıcı üzerinden de erişilebilecektir.

- Otomasyon yazılımı tüm tarayıcılar ile çalışacaktır.

- Otomasyon yazılımında tüm alarm durumları çevrimiçi olarak görüntülenebilecektir.

- Otomasyon yazılımında numune alma cihazının soğutucu sıcaklığı, numune durumu, şişelerin doluluk durumu çevrimiçi olarak gözükecektir. Bu bilgiler numune alma cihazından kontrol ünitesine RS232/RS485/TCP-IP, Can-Bus, USB gibi fiziksel bağlantı ile aktarılacaktır.

MERKEZ DONANIMI ve YAZILIMI

Donanım

Tüm uygulamaların çalıştırılabileceği bir sunucu olacaktır.

Sunucu minimum özellikleri:

      - 19” rack tipi en az 2u yükseliğinde sunucu

      - Intel Xenon 6E işlemci

      - En az 32 Core

      - 64 GB DDR5 RAM

      - En az 2x1TB SSD depolma

      - En az 800W güç kaynağı

      - 4 port 1GB Ethernet Interface

      - Microsoft Server veya Linux Server

      - Sunucu işletim Sistemi sanalştırmaya uygun olacaktır

      - Sistemle birlikte 2 Adet XX” HDMI monitör verilecektir.

      - Monitörlerde DVI/HDMI giriş olacaktır.

Veri İletimi

- Tüm istasyonlarda ölçülen verilerin merkez sunucularına kaydedilmesini sağlayan sanal bir iletişim sunucusu olacaktır.

- İletişim sunucusu aynı zamanda zaman sunucusu olarak çalışacak ve istasyonda bulunan kontrol ünitesi bu zaman sunucusundan zamanı alarak eşitleyecektir.

- İletişim sunucusu istasyondan iletilen   tüm ölçüm verileri, alarm durumları, kalibrasyon bilgileri, bakım bilgilerini sunucu üzerinde çalışan bir SQL sunucusuna kaydedecek özellikte olacaktır.

- İstasyon ile merkez arasındaki veri aktarımı, yayınla–abone (publish/subscribe) mimarisine dayanan MQTT veya OPC protokolü üzerinden gerçekleştirilmeli; bağlantı koptuğunda mesajlar kayıpsız olarak iletilebilmelidir.

- İstasyon-merkez haberleşmesi güvenli (şifreli) protokoller üzerinden çift taraflı olarak gerçekleştirilmelidir.

- İstasyonlarda ölçülen anlık değerler iletişim sunucusu üzerinden merkez sunucuları aktarılacak ve 2 Adet HDMI ekranda çevrim içi olarak görüntülenebilecektir.

- İstasyonlarda ölçülen anlık değerler en fazla 10 saniyelik periyotlarda iletişim sunucusuna gönderilebilecek özellikte olacaktır.

- İletişim sunucusu ile istasyonda bulunan kontrol ünitesi arasındaki iletişim SSL sertifikalı olacaktır. Sertifika yüklenici tarafından idare adına düzenlenecek ve idareye teslim edilecektir. Sertifikanın süresi en az 5 yıl olacaktır.

- İletişim sunucusu tüm istasyonların çevrimiçi olup olmadığını sürekli olarak kontrol edecek ve herhangi bir istasyon ile iletişim kesildiğinde istasyon yetkilisine eposta gönderebilecektir.

- İletişim sunucusu gerekmesi durumunda istasyonlardan verileri tekrar sorgulayabilecek ve kaydedebilecek özellikte olacaktır.

- WEB Tabanlı Scada Uygulaması

- Merkez İzleme Yazılımı web tabanlı olmalı; web üzerinden istenilen sayıda kullanıcı tarafından kullanılabilmelidir.

- Yazılım, kapsamdaki tüm istasyonların verilerini tek merkezden izleyebilmeli, sınır aşımlarını takip edebilmelidir.

- Yazılım; anlık verileri, dakikalık ortalamaları ve alarm durumlarını tek ekranda gösterebilmelidir.

- Yazılım menü destekli olmalıdır.

- Veriler, seçilen zaman aralığında hem grafik hem tablo biçiminde görüntülenebilmelidir.

- Yazılım, anlık veri akışını gerçek zamanlı olarak; geçmiş verileri ise sorgu tabanlı olarak sunabilmelidir.

- Her veri, değeri ile birlikte kalite kodu/durumu ile saklanmalı ve gösterilmelidir.

- Yazılım, tanımlı kurallara göre otomatik veri doğrulama yapabilmeli; geçersiz verileri özel bir kalite kodu ile işaretlemelidir.

- Yazılım programı istasyonda bulunan numune alma cihazına komut göndererek numune aldırabilecek yapıda olmalıdır.

- Sınır aşımı, arıza veya alarm durumunda yazılım bu bilgiyi e-posta ile ilgili sorumlulara iletebilmelidir.

- Alarm durumları merkez ana ekranında da gösterilmelidir.

- Yazılım, seçilen istasyon, parametre ve zaman aralığına göre rapor üretebilmelidir.

- Raporlar Word, Excel ve PDF formatlarında dışa aktarılabilmelidir.

- Yazılım, istasyon bilgilerinin merkezden güncellenmesine imkân vermelidir.

- Yazılım, yetkili kullanıcı tarafından merkezden istasyona yönelik komut (numune alma, kalibrasyon başlatma vb.) gönderilmesine imkân vermelidir.

- Her kullanıcı tanımlı bir profile sahip olmalı; kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlamalıdır.

- Yönetici, yeni kullanıcı tanımlayabilmeli ve kullanıcıların istasyon/kanal bazında erişim yetkilerini sınırlandırabilmelidir.

- Kullanıcı işlemleri loglanmalı ve sorgulanabilmelidir.

- Yazılım, sakladığı verilere açık bir web servis üzerinden erişim sağlayabilmelidir.

- Yazılım, tanımlanacak bir SMTP/e-posta sunucusu üzerinden otomatik e-posta gönderebilmelidir.

- Sistem verileri günlük (son yedi gün) olarak otomatik yedeklenebilmeli; yedekten geri yükleme aracı bulunmalıdır.

16.ÖLÇÜM VERİLERİNİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İLETİMİ

- Sistemdeki ölçüm verileri tesis yetkilisi tarafından şifre girilerek görülebilmeli, KOSB yetkili personelinin sisteme kullanıcı adı ve şifre kullanarak Web den tanımlanmış sub-domain üzerinden erişimi sağlanmalıdır.

- Kullanılan yazılım, bilgisayar sisteminde toplanan veriyi kayıpsız olarak ve hata kontrolü yaparak, ölçülen parametrelerin limit aşımlarını aktarabilir özellikte ve KOSB sunucusuna ve/veya ağına aktarabilecek seviyede olmalıdır.

- Bilgisayar ve veri iletiminde kullanılacak tüm cihazlar, İdaremiz sorumlu personelleri haricindeki kişilerin erişimini engelleyecek şekilde, gerekli önlemler alınarak korunmalıdır. Mevcut kurulacak sistem; ileride oluşabilecek yeni bir veri aktarımı söz konusu olduğunda da uyum sağlayabilecek yapıda olmalıdır.

- Verilerin aktarımı sırasında kullanılan tüm sistem kesintisiz çalışabilmeli, sisteme yapılacak fiziksel müdahaleleri elektronik olarak tespit edebilmeli ve sistemin kapatılıp açılması durumunda log kayıt girdileri yapabilmeli ve veri kaybına neden olmamalıdır.

- İstasyonda bulunan tüm cihazların analiz ve ölçüm sonuçları, alarm durumları, kalibrasyon sapmaları, kapı açıldı alarmı, tesisin bakım, onarım, yıkama, enerji kesintisi, KOSB tarafından istenen diğer veriler vb. tüm bilgiler, tarih ve saat bilgisi ile kaydedilmeli, sürekli olarak görülebilmeli ve merkez yazılımına aktarılabilmelidir.

- Tüm veri aktarım sistemi, ileride başka model ve özellikte cihazların kabine eklenebileceği düşünülerek tasarlanmalıdır.

- Kabin yazılımı KOSB tarafından belirlenen sınır değer aşımlarını KOSB yetkililerine ve tesis yetkililerinden belirlenen kişilere otomatik olarak elektronik posta ile haber veren özellikte olmalıdır.

- Anlık uzaktan ulaşılabilen Türkçe WEB yazılımında, Bakım Raporu Menüsü olmalıdır ve bu menü altında yetkili teknik servis personeli tarafından yapılan tüm bakım, kalibrasyon ve servis formları girilebilmelidir. Sistemden sorumlu teknik personeli, sistemde geriye dönük tüm yapılan bakım ve kalibrasyon bilgilerini izleyebilmelidir.

- Kullanılan yazılım kalibrasyon sonuçlarını, ölçüm verilerini, limit aşımlarını, elektrik kesintisi, UPS'in aktif hale gelmesini ve sürekli atıksu izleme sisteminin durumuna ait bilgileri KOSB yazılımına aktarabilmelidir.

17.İŞVERENE TESLİM EDİLECEK BELGE VE DÖKÜMANLAR

- Cihazların tüm işlevlerine ilişkin kullanma talimatları Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır. (Yazılı veya soft copy olarak)

- Tüm cihazların kalibrasyonu, doğrulamaları ve bakımı için plan Yüklenici tarafından hazırlanıp, İdareye sunulacaktır. Bu plan içerisinde, gerçekleştirilen kalibrasyon, doğrulamalar işlenmiş ve öngörülen kalibrasyon ve doğrulama tarihleri belirtilmiş olacaktır.

- Yüklenici firma ölçüm cihazlarının montajlarını ilgili ekipmanların montaj kataloglarında belirtilen koşullara uygun olarak yapmak zorundadırlar.

- Cihazların ölçüm yöntemine (fotometrik, kolorimetrik, titrimetrik vb.) ilişkin bilgiler,

- Cihazların tüm işlevlerine ilişkin Türkçe kullanma talimatları,

- Cihazlarda kullanılacak tüm sarf malzeme, yedek parça ve reaktif bilgileri,

- Reaktiflerin saklama sürelerini ve bunların saklanması için gerekli olan her türlü cihaz ve teçhizata ilişkin bilgiler,

- Kalibrasyon sertifikaları

- Elektrik şemaları

18.GARANTİ SERVİS VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

- Yüklenici iki (2) yıl garanti ve garanti süresince yerinde 6 (altı) ayda bir bakım hizmetlerini taahhüt edecektir. Garanti süresince yerinde servis, teknik destek, bakım ve onarım hizmetleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. (Sarf malzemeler garanti dışı kabul edilir).

- Cihazların çalışmasında gerekli tüm sarf ve değişecek malzeme statüsünde bulunan malzemeler ve kimyasallar Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

- Sürekli atıksu izleme sisteminde kullanılan tüm sarf malzemeler en geç kırk (40) iş günü içinde temin edilebilmeli, sarf malzemeler ve yedek parçalar 10 yıl temin edilebilir olmalıdır.

- Yüklenici geçici kabulden sonra 3 ay süre ile kurulacak olan tüm sistemleri işletecektir.

19.MONTAJ VE DEVREYE ALMA

Yüklenici firma:

- Tüm ekipmanların montajını yapacaktır.

- Sistemi çalışır halde teslim edecektir.

- Kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirecektir.

- Kullanıcıya eğitim verecektir.

- Ölçüm cihazları kanal içerisinde herhangi bir arıza veya temizlikte kolay sökülüp takılacak şekilde monte edilmelidir.

- Kabinin konumu firma ve KOSB yetkilisi ile belirlenecektir.

20.REFERANS

- Referanslar ve yapılan işlerin görselleri teklifle beraber verilecektir.