Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu VRF Sistemi Tedarik ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi

1. İşin Konusu ve Kapsamı

Bu teknik şartname; Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulu binasında kurulması planlanan Değişken Debili Soğutucu Akışkan (VRF) iklimlendirme sistemine ait cihazların, joint (bakır branşman) bağlantı elemanlarının, kablolu uzaktan kumandaların tedariği ile drenaj hattı dahil tüm bakır borulama, montaj, test, devreye alma ve çalışır halde teslim edilmesi işlerini kapsar.

2. Malzeme Listesi ve Genel Özellikler

Yüklenici firma, aşağıda dökümü ve teknik özellikleri belirtilen malzemeleri eksiksiz, orijinal ambalajında ve üretici garantisi altında tahsis etmekle yükümlüdür.

| Sıra No | Malzeme Açıklaması ve Model Bilgisi | Miktar / Adet | Teknik Standart ve Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61 kW VRF Dış Ünite | 2 Adet | Yüksek verimli, inverter kompresörlü, çevre dostu soğutucu akışkan (R410A veya R32) ile çalışan dış ünite. |
| 2 | 7,1 kW Kaset Tipi VRF İç Ünite (90*90) | 1 Adet | 90x90 cm standart panel ölçülerinde, dahili drenaj pompalı, sessiz fan motorlu kaset tipi iç ünite. |
| 3 | 9 kW Kaset Tipi VRF İç Ünite (90*90) | 1 Adet | 90x90 cm standart panel ölçülerinde, yüksek tavan üfleme kapasiteli, dahili drenaj pompalı kaset tipi iç ünite. |
| 4 | Joint Bağlantı Elemanı (Model: KHRQ22M20T) | 2 Adet | Orijinal fabrikasyon bakır branşman kiti. |
| 5 | Joint Bağlantı Elemanı (Model: KHRQ22M29T) | 3 Adet | Orijinal fabrikasyon bakır branşman kiti. |
| 6 | Joint Bağlantı Elemanı (Model: KHRQ22M64T) | 5 Adet | Orijinal fabrikasyon bakır branşman kiti. |
| 7 | Joint Bağlantı Elemanı (Model: KHRQ22M75T) | 4 Adet | Orijinal fabrikasyon bakır branşman kiti. |
| 8 | Joint Bağlantı Elemanı (Model: BHFQ22P1517) | 1 Adet | Dış ünite kombinasyon (birlikte bağlama) kiti. |
| 9 | Kablolu Uzaktan Kumanda (Model: BRC1H52W7) | 15 Adet | Haftalık programlama özellikli, Türkçe dil destekli, modern tasarımlı kablolu duvar kumandası. |
| 10 | Bakır Borulama, Drenaj ve Montaj İşçiliği | 1 Set | Keşif ve onaylı VRF projesine uygun borulama, izolasyon, kablolama ve drenaj hattı yapılması işi. |

3. Uygulama ve Montaj Standartları

3.1. Bakır Borulama ve İzolasyon Esasları

Kullanılacak bakır borular VRF sistemlerinin yüksek işletme basınçlarına uygun, dikişsiz ve R410A/R32 gaz standartlarında et kalınlığına sahip olmalıdır.

Bakır boru çapları, üretici firmanın resmi seçim yazılımından (Refnet şeması) alınan çıktılara birebir uygun olarak seçilmeli ve uygulanmalıdır.

Tüm bakır boru hatları (sıvı ve gaz hatları ayrı ayrı), en az 9 mm et kalınlığında, yangın sınıfı yüksek ve yüksek ısı yalıtım değerine sahip elastomerik kauçuk köpüğü ile izole edilecektir. Dış ortamda kalan boru hatları UV ışınlarına, kuşlara ve mekanik darbelere karşı koruyucu bant veya estetik dış ortam kanalları ile muhafaza altına alınacaktır.

0.2 bar kuru azot gazı Bakır boruların kaynak (lehim) işlemleri esnasında, boru içerisinde oksitlenme ve kurum oluşumunu engellemek amacıyla boru içinden kesintisiz olarak geçirilecektir. Azot gazı geçirilmeden yapılan kaynaklar kabul edilmeyecektir.

3.2. Drenaj Hattı Esasları

İç ünitelerin yoğuşma sularını problemsiz tahliye edebilmesi amacıyla drenaj hatları suyun akış yönünde en az %1 eğimle çekilecektir.

Drenaj hatlarında VRF sistemlerine uygun sert PVC veya koruge borular kullanılacak, ek yerlerinde sızdırmazlık tam olarak sağlanacaktır. Terlemeyi önlemek adına drenaj boruları da uygun şekilde izole edilecektir.

3.3. Elektrik ve Haberleşme (Sinyal) Kablolaması

LIYCY (blendajlı/ekranlı) kablo ile tesis edilecektir. Sinyal kabloları, elektriksel parazitlerden etkilenmemesi için kuvvetli akım hatlarından ayrı kanallardan geçirilecektir.

4. Test, Devreye Alma ve Garanti Şartları

41 bar (4.1 MPa) basınçta Azot gazı basılarak en az 24 saat boyunca kaçak ve basınç mukavemet testi uygulanacaktır. Test süresince manometrede hiçbir düşüş gözlemlenmemelidir.

500 mikron seviyesine ulaşıncaya kadar vakumlanacaktır.

Fabrika verileri ve toplam çekilen bakır boru metrajları doğrultusunda hesaplanan ek soğutucu akışkan (gaz) şarjı, sisteme hassas dijital teraziler vasıtasıyla şarj edilecektir. Rastgele gaz şarjı kesinlikle yapılmayacaktır.

Resmi Yetkili Servisi tarafından yapılacak ve servis formu düzenlenerek garanti süreci resmi olarak başlatılacaktır.

Tüm sistem, devreye alma ve kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl boyunca parça ve işçilik dahil olmak üzere üretici/yüklenici garantisi altında olacaktır.